ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 января 2016 г. № 2

О некоторых вопросах осмотра электроустановок

На основании подпункта 3.4 пункта 3 и частей первой и третьей пункта 41 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2015 г. № 895 и во исполнение пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2015 г. № 895 «О некоторых вопросах в области электроснабжения» Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Министр | В.Н.Потупчик |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь 26.01.2016 № 2 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления органами государственного энергетического надзора (далее – органы госэнергонадзора) осмотра электроустановок юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, для определения возможности их ввода в эксплуатацию и оформления акта осмотра электроустановок.

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 5/34630; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.10.2015, 5/41213), иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

3. Действие настоящей Инструкции распространяется на органы госэнергонадзора, энергоснабжающие организации и владельцев электрических сетей, являющихся юридическими лицами Республики Беларусь, а также юридические лица и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имеющих на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании электроустановки.

4. Настоящая Инструкция не регламентирует действия органов госэнергонадзора по:

выдаче заключений о соответствии принимаемых в эксплуатацию объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, выдаваемых в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 66, 5/33914);

осмотру электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию, которые эксплуатируются по специальным правилам.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

5. Для определения возможности ввода в эксплуатацию осмотру подлежат электроустановки потребителей, в том числе стационарные электрические станции, не имеющие связи с энергосистемой, и блок-станции, а также электроустановки объектов хозяйственных нужд республиканских унитарных предприятий электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго» (далее – РУП-облэнерго), указанные в части первой пункта 43 Правил электроснабжения.

6. Все вновь присоединяемые к электрическим сетям электроустановки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должны отвечать требованиям, перечисленным в части первой пункта 42 Правил электроснабжения, иных нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, устанавливающих правила устройства и технической эксплуатации электроустановок.

7. При осмотре электроустановок органы госэнергонадзора:

7.1. рассматривают документы, представляемые в установленном порядке энергоснабжающей организацией или владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь, необходимые для осмотра электроустановок;

7.2. осуществляют с выездом к месту нахождения электроустановок:

7.2.1. мероприятия, предусмотренные абзацами вторым и третьим части второй пункта 43 Правил электроснабжения, после изучения технической документации, предусмотренной техническими нормативными правовыми актами;

7.2.2. их непосредственный осмотр.

8. Непосредственный осмотр электроустановок осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя посредством визуальной оценки их технического состояния.

Техническое состояние электроустановок напряжением выше 1000 В оценивается визуально в полном объеме, техническое состояние электроустановок до 1000 В может оцениваться выборочно.

9. Орган госэнергонадзора рассматривает документы, представляемые в установленном порядке энергоснабжающей организацией или владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь, необходимые для осмотра электроустановок, не более двух рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем их получения, после чего уведомляет последних о возможности выезда представителя органов госэнергонадзора к месту нахождения электроустановок.

10. При осуществлении осмотра электроустановок представители органов госэнергонадзора вправе осуществлять полномочия, предусмотренные абзацем вторым пункта 8 Положения о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. № 26 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 1, ст. 21).

11. Осмотр электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в рамках реализации соответствующего этапа административной процедуры, предусмотренной в пункте 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

Орган госэнергонадзора осуществляет осмотр электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании письменного сообщения энергоснабжающей организации или владельца электрической сети, являющегося юридическим лицом Республики Беларусь, о поступлении к ним заявления об осуществлении административной процедуры, предусмотренной в пункте 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом энергоснабжающие организации, не входящие в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», или владельцы электрической сети, являющиеся юридическими лицами Республики Беларусь, представляют документ, подтверждающий перечисление на текущий (расчетный) банковский счет РУП-облэнерго платы за выполнение соответствующего этапа административной процедуры, предусмотренной в пункте 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

12. Для осуществления осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 43 Правил электроснабжения, энергоснабжающая организация или владелец электрической сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, направляет в орган госэнергонадзора копии:

заявления, указанного в абзаце первом части первой пункта 48 Правил электроснабжения;

документов, перечисленных в абзацах втором–четвертом, девятом части первой пункта 48 Правил электроснабжения;

технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, составленных энергоснабжающей организацией или владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь, в соответствии с законодательством;

акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон, кроме случая осмотра электроустановок, электроснабжение которых осуществляется от собственных стационарных электростанций или автономных источников электроснабжения, не имеющих связи с энергосистемой.

В случае осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 43 Правил электроснабжения, подключаемых к транзитной электрической сети, дополнительно к документам, перечисленным в части первой настоящего пункта, направляется документ, указанный в абзаце третьем части второй пункта 48 Правил электроснабжения.

Дополнительно на месте осмотра электроустановок, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, рассматриваются документы, перечисленные в части четвертой пункта 48 Правил электроснабжения.

13. Для осуществления осмотра электроустановок с блок-станциями в случаях, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 43 Правил электроснабжения, энергоснабжающая организация или владелец электрической сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, кроме документов, указанных в частях первой и второй пункта 12 настоящей Инструкции, дополнительно направляет в орган госэнергонадзора копии:

документов, перечисленных в абзацах седьмом и восьмом части первой пункта 48 Правил электроснабжения, с учетом требований, указанных в абзацах четвертом и пятом части первой пункта 49 Правил электроснабжения;

положения о взаимоотношениях РУП-облэнерго и владельца блок-станции по единому оперативно-диспетчерскому управлению в соответствии с требованиями абзацев четвертого и пятого части первой пункта 49 Правил электроснабжения.

Дополнительно на месте осмотра блок-станций рассматриваются документы, перечисленные в части четвертой пункта 48 Правил электроснабжения, в том числе протоколы измерений показателей качества электрической энергии.

14. Для осуществления осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 43 Правил электроснабжения, для временного подключения на проведение пусконаладочных работ по проектной схеме электроснабжения энергоснабжающая организация или владелец электрической сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, направляет в орган госэнергонадзора копии документов, перечисленных в абзаце втором пункта 54 Правил электроснабжения, и технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, составленных энергоснабжающей организацией или владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь, в соответствии с законодательством.

15. Для осуществления осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце шестом части первой пункта 43 Правил электроснабжения, энергоснабжающая организация или владелец электрической сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, направляет в орган госэнергонадзора:

в случаях, установленных в абзацах втором и третьем части первой пункта 43 Правил электроснабжения, – документы в соответствии с пунктом 12 настоящей Инструкции;

в случае, установленном пунктом 56 Правил электроснабжения, – копии заявления, указанного в абзаце первом части первой пункта 48 Правил электроснабжения, и документов в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 48 Правил электроснабжения.

В случае, установленном пунктом 56 Правил электроснабжения, дополнительно на месте осмотра электроустановок орган госэнергонадзора рассматривает документы, указанные в абзаце четвертом части четвертой пункта 48 Правил электроснабжения, в том числе следующие протоколы электрофизических измерений и испытаний:

сопротивлений изоляции электрооборудования и электропроводок;

сопротивлений заземляющих устройств, заземлителей и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений;

проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами.

16. Для осуществления осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее отключенных на период более трех месяцев и подключаемых к электрической сети энергоснабжающей организации, энергоснабжающая организация или владелец электрической сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, направляет в орган госэнергонадзора копии:

заявления, указанного в абзаце первом части первой пункта 48 Правил электроснабжения;

документов в соответствии с абзацем четвертым части первой пункта 48 Правил электроснабжения.

Дополнительно на месте осмотра электроустановок, указанных в части первой настоящего пункта, орган госэнергонадзора рассматривает документы, указанные в абзаце четвертом части четвертой пункта 48 Правил электроснабжения, в том числе следующие протоколы электрофизических измерений и испытаний:

сопротивлений изоляции электрооборудования и электропроводок;

сопротивлений заземляющих устройств, заземлителей и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений;

проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами.

17. Для осуществления осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при смене собственника (владельца) объекта электроснабжения, если это не требует изменения категории по надежности электроснабжения, увеличения разрешенной к использованию мощности, изменения точек присоединения, энергоснабжающая организация или владелец электрической сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, направляет в орган госэнергонадзора копии:

заявления, указанного в абзаце первом части первой пункта 48 Правил электроснабжения;

документов, перечисленных в абзацах втором, четвертом и девятом части первой пункта 48 Правил электроснабжения. В случае отсутствия документов в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 48 Правил электроснабжения представляется комплект фактических схем электроснабжения;

акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон, кроме случая осмотра электроустановок, электроснабжение которых осуществляется от собственных стационарных электростанций или автономных источников электроснабжения, не имеющих связи с энергосистемой.

Дополнительно на месте осмотра электроустановок, указанных в части первой настоящего пункта, рассматриваются документы, указанные в абзаце четвертом части четвертой пункта 48 Правил электроснабжения.

18. Осмотр электроустановок одноквартирных жилых домов и других капитальных строений, в том числе строительных площадок граждан, присоединяемых к электрическим сетям, находящимся в хозяйственном ведении РУП-облэнерго, осуществляется в соответствии с частью третьей пункта 41 Правил электроснабжения в рамках реализации административных процедур, предусмотренных в пунктах 10.5 и 10.6 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590), в порядке, установленном в пунктах 6–10 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 3
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

19. Представитель органа госэнергонадзора в соответствии с требованиями части четвертой пункта 43 Правил электроснабжения составляет акт осмотра электроустановок по форме согласно приложению к настоящей Инструкции с заключением о возможности (или невозможности) их ввода в эксплуатацию.

20. Акт осмотра электроустановок с заключением о невозможности ввода в эксплуатацию электроустановок оформляется при установлении фактов, перечисленных в пункте 44 Правил электроснабжения. При этом все выявленные замечания и нарушения должны быть обоснованными и указываться в акте осмотра электроустановок со ссылкой на требования нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Акт осмотра электроустановок с заключением о возможности ввода в эксплуатацию электроустановок оформляется при отсутствии фактов, перечисленных в пункте 44 Правил электроснабжения.

21. Акт осмотра электроустановок оформляется в трех экземплярах. Первый экземпляр акта осмотра электроустановок остается в органе госэнергонадзора, второй – направляется в энергоснабжающую организацию или владельцу электрической сети, являющемуся юридическим лицом Республики Беларусь, третий – направляется либо передается потребителю.

|  | Приложение к Инструкции о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |

Форма

АКТ
осмотра электроустановок

| ___ ___________ 20__ г. | __________________________ |
| --- | --- |
|  | (место составления) |

1. Мною, ________________________________________________________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

_____________________________________________________________________________

имеется) лица, составившего акт)

в присутствии ________________________________________________________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) заявителя

_____________________________________________________________________________

(представителя заявителя), данные документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий

_____________________________________________________________________________

полномочия представителя (для граждан); наименование юридического лица (фамилия, собственное имя,

_____________________________________________________________________________

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя); местонахождение юридического

_____________________________________________________________________________

лица (место жительства, место пребывания индивидуального предпринимателя, гражданина);

_____________________________________________________________________________

подчиненность (при наличии); учетный номер плательщика,

_____________________________________________________________________________

реквизиты текущего (расчетного) счета (при их наличии)

составлен настоящий акт осмотра электроустановок, находящихся по адресу: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта и его адрес)

в связи с _____________________________________________________________________

(причина осмотра электроустановок)

2. Технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети ____________________________________________________________

(кем и когда выданы, разрешенная к использованию мощность

_____________________________________________________________________________

с разбивкой по категориям надежности электроснабжения,

_____________________________________________________________________________

в том числе для целей нагрева, точка присоединения к электрической сети)

3.* Электромонтажные работы выполнены ___________________________________

(наименование организации)

в соответствии с проектом ______________________________________________________

(наименование и номер проекта)

разработанным _______________________________________________________________

(наименование проектной организации)

Акт технической готовности электромонтажных работ от ___________ № _________

4. Краткое описание предъявляемых к осмотру электроустановок, данные приборов учета: _______________________________________________________________________

(наименование электроустановки,

_____________________________________________________________________________

состав и характеристика электроустановок (тип, мощность, напряжение, количество),

_____________________________________________________________________________

данные средств расчетного учета электрической энергии (мощности) (тип, дата государственной поверки

_____________________________________________________________________________

и показания средств расчетного учета электрической энергии, коэффициент трансформации

_____________________________________________________________________________

трансформаторов тока и напряжения)

5. При осмотре электроустановок:

| № п/п | Выявлены нарушения (недостатки) | Технический нормативный правовой акт, требования которого нарушены, номер пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

6. Заключение: ___________________________________________________________

(ввод электроустановки в эксплуатацию

_____________________________________________________________________________

возможен (невозможен) по постоянной схеме электроснабжения

_____________________________________________________________________________

(по временной схеме до (дата), по постоянной схеме на время проведения

_____________________________________________________________________________

пусконаладочных работ до (дата)

| Государственный инспектор по энергетическому надзору | ________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

При осмотре присутствовал:

| _____________________ | _______________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

| _____________________ | _______________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

С заявителем _________________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

проведена беседа по электробезопасности и вручена памятка по электробезопасности.

______________________________

* Заполняется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.