ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по соблюдению электробезопасности  при подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении  новогодних праздничных мероприятий (при подключении к электрическим сетям елочных гирлянд, праздничной иллюминации, в том числе иллюминационных композиций, электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремёсел, при организации праздничных ярмарок и т.д.) необходимо разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок (электроприемников) в местах проведения праздничных мероприятий, определив проектами необходимое количество и расположение стационарных точек подключения с прокладкой (строительством) стационарных линий электропередач и оборудованием точек подключения (силовые шкафы, ящики, коробки и т.п.) с требуемой степенью защиты оболочек и необходимыми коммутационными и защитными аппаратами в строгом соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее-ТНПА). Розетки для включения торгового, сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.4.3.18.5 ТКП 339-2011 (02230)). Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода и 6 м в местах проезда транспорта. Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть присоединены к защитному нулевому проводнику. Запрещается подвешивать на питающие провода новогодние игрушки, украшения и другие рекламные атрибуты праздничных мероприятий. При использовании ламп накаливания предусмотреть меры пожарной безопасности, не располагать в непосредственной близости и в прямом контакте игрушки, украшения и другие легковоспламеняющиеся предметы. Ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением изоляции равноценной основной. Все вышеуказанные требования должны быть отражены в проектах электроснабжения наряду с другими мерами электробезопасности.

Назначить ответственных лиц, специально подготовленный электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж,  подключение к сети электроснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок (электроприемников) во время проведения новогодних праздничных мероприятий с выполнением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках в соответствии с требованиями ТНПА.

Для организации эксплуатации переносных электроприемников в соответствии с требованиями п.п. 6.5.10 и 6.5.11 ТКП 181-2009:

- руководителям назначить распоряжением ответственных работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III;

- ответственным работникам организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, гирлянд, иллюминации, светотехнического оборудования и т.п.) в «Журналах регистрации, инвентарного учета, периодической проверки переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним» (далее - Журнал), своевременную подготовку, ремонт и проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных) электроприемников с регистрацией в Журналах. Для иллюминации елок, залов, объектов новогодних праздников, а также при монтаже иллюминационных композиций использовать электрические гирлянды на напряжение не выше 25 В. В противном случае высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5 м, елка должна быть ограждена для предотвращения проникновения в зону установки елки детей и взрослых людей. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220 В требуется производить через устройство защитного отключения.

Вновь подключаемые к электрическим сетям стационарно смонтированные электроустановки, в том числе и иллюминация, должны подключаться к электрической сети после осмотра этих электроустановок государственным инспектором по энергетическому надзору в рамках осуществления энергоснабжающими организациями (территориальными подразделениями филиалов «Электрические сети» РУП «Могилевэнерго» и другими организациями, владельцами электрических сетей) административной процедуры 3.31 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальны предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012г. №156 при представлении документов, оговоренных в пункте 48 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394.

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, гирлянд, рекламного освещения в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

Об исполнении данного информационного письма проинформируйте в срок до 13 декабря 2019 года в Быховскую районную энергогазинспекцию по адресу: г.Быхов, ул.Советская д.66. 53-616 (факс).

Справочно:

Адреса и номера факсов территориальных подразделений филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области:

1.Могилевское межрайонное отделение

212015 г. Могилев, ул. Заслонова, 22А, факс – 8(0222) 636631

- 2. Быховская районная энергогазинспекция

- 213352 г.Быхов, ул. Советская, 66, факс – 8(02231) 53616

- 3. Круглянская районная энергогазинспекция

- 213180 г.Круглое, пер. Партизанский, 7, факс – 8(02234) 72050

- 4. Шкловская районная энергогазинспекция

213010 г.Шклов, ул. 70 год Вяликай Перамоги, 79, факс – 8(02239) 31501

5. Горецкая районная энергогазинспекция

213410 г.Горки, ул. Строителей, 26, факс – 8(02233) 76181

- 6.Чаусская районная энергогазинспекция

213206 г.Чаусы, ул. Комсомольская, 5, факс – 8(02242) 21081

7. Белыничская районная энергогазинспекция

213160 г.Белыничи, ул. Телешева, 9, факс – 8(02232) 73128

8. Дрибинская районная энергогазинспекция

213400 г.Дрибин, ул. Колхозная, 104, факс – 8(02248) 73424

- 9. Бобруйское межрайонное отделение

213800 г.Бобруйск, ул. Комсомольская, 51а, факс – 8(0225) 721062

- 10. Кировская районная энергогазинспекция

213931 г.Кировск, ул. Володарского, 71, факс – 8(02237) 77181

- 11. Осиповичская районная энергогазинспекция

213760 г.Осиповичи, ул. Социалистическая, 24, факс – 8(02235) 70218

- 12. Кличевская районная энергогазинспекция

213910 г.Кличев, ул. Витоля, 4, факс – 8(02236) 51544

- 13. Глусская районная энергогазинспекция

213879 г.Глуск, ул. Октябрьская, 1а, факс – 8(02230) 70595

- 14. Кричевское межрайонное отделение

213500 г.Кричев, ул. Крупской, 33б факс – 8(02241) 34897

- 15. Костюковичская районная энергогазинспекция

213640 г.Костюковичи, ул. Зиньковича, 96, факс – 8(02245) 23610

- 16. Хотимская районная энергогазинспекция

213677 г.Хотимск, ул. Первомайская, 17, факс – 8(02247) 78944

- 17. Климовичская районная энергогазинспекция

213633 г.Климовичи, ул. Советская, 71, факс – 8(02244) 76049

- 18. Мстиславская районная энергогазинспекция

213470 г.п.Мстиславль, ул. К. Маркса, 6, факс – 8(02240) 20241

- 19. Краснопольская районная энергогазинспекция

213561 г.Краснополье, ул.Курако, 45, факс – 8(02238) 23045

- 20. Славгородская районная энергогазинспекция

213245 г.Славгород, ул. Октябрьская, 3а, факс – 8(02246) 27603

- 21. Чериковская районная энергогазинспекция

213530 г.Чериков, ул.Лепешинского, 1в, факс – 8(02243) 71971

|  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзора по Могилевской области Могилевское межрайонное отделение Быховская районная энергогазинспекция |
| --- | --- |