| При строительстве промышленных объектов, имеющих технологическое и силовое оборудование, часто возникает необходимость производства пуско-наладочных работ (ПНР) на установленном оборудовании до его ввода в эксплуатацию. Действующая нормативная база определяет организацию и порядок производства ПНР, а так же требования к обеспечению мер безопасности при производстве ПНР. Руководители организаций, проводящих ПНР, несут ответственность за квалификацию своего персонала, соблюдение им требований безопасности, за организацию и выполнение мероприятий по безопасности труда на своих участках работы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ТКП 181-2009), (п.4.7.14). В целях обеспечения электробезопасности при производстве ПНР необходимо: 1. Заказчику издать приказ о вводе эксплуатационного режима на предприятии в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве» (п.12.19). 2. Заказчику (Генподрядчику) издать приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок при производстве ПНР, отвечающего требованиям ТКП 181-2009, (п. 4.1.4., п.4.1.13.). 3. Назначенному лицу: 3.1. Разработать план мероприятий по безопасному производству ПНР в соответствии с ТКП 181-2009 (п.4.7.14) в котором отразить: - определение рабочей зоны производства пуско-наладочных и монтажных работ с перечислением задействованного силового и технологического оборудования в соответствии с ТКП 45-1.03-44-2006 (п.12.37); - определение персонала, производящего пуско-наладочные работы, проведение инструктажа в установленном порядке; - порядок выдачи нарядов для производства пуско-наладочных работ в действующих электроустановках в соответствии в соответствие с ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (глава 5.2.); | - порядок производства оперативных переключений и взаимодействия с энергоснабжающей организацией; - порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок в соответствии с ТКП 427-2012 (п.4.3.13.). Разработанный план мероприятий согласовать с энергоснабжающей организацией. 3.2. Составить акт границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон на время производства ПНР. 3.3. Подготовить сети и оборудование, задействованное в производстве ПНР, к подаче рабочего напряжения, обеспечив меры безопасности в соответствии с планом мероприятий. 3.4. Для осуществления осмотра электроустановок и определения возможности подачи напряжения для временного подключения на проведение ПНР по проектной схеме электроснабжения необходимо подать письменную заявку произвольной формы в энергоснабжающую организацию и оформления расчётов за использованную электроэнергию с указанием сроков выполнения работ. К заявлению дополнительно прилагается: - разделы ПСД на наружные и внутренние сети электроснабжения; - копия акта технической готовности электромонтажных работ; - сведения об организации эксплуатации электроустановок; - технические условия на электроснабжение объекта. 3.5. Работу с командированным персоналом организовать в соответствии с ТКП 427-2012 (глава 8). По окончании производства ПНР энергоснабжающая организация прекращает подачу электроэнергии на данные электроустановки. Для подключения электроустановок по постоянной схеме Заказчик предъявляет их инспектору Энергонадзора для осмотра и допуска в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 181-2009 (п.4.4.1., 4.4.11.). |
| --- | --- |
| Адреса и контактные телефоны районных инспекций Могилевского отделения филиала Энергонадзор РУП «Могилевэнерго»: Могилев, ул. Заслонова,22а тел.8-0222-23-66-31 Белыничи, ул. Телешева,9 тел.8-02232-5-12-28 Быхов, ул. Советская,66 тел. 8-02231-5-36-16 Горки, ул. Строителей,26 тел. 8-02233-6-00-44 Дрибин, ул. Колхозная, 104 тел. 8-02248-2-42-54 Круглое, пер. Партизанский, 7 тел.8-02234-5-12-50 Чаусы, ул. Комсомольская, 5 тел. 8-02242-2-10-81 Шклов, ул. Колхозная, 79 тел.8-02239-3-15-01 Время работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00 | Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» Быховская районная энергоинспекция ПАМЯТКА - о порядке проведения пуско-наладочных работ в электроустановках Быхов 2017 |